**ДОГОВОР ПОСТАВКИ № \_\_\_\_\_\_**

г. Березовский « » 202\_\_\_ г.

Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал» (МУП БВКХ «Водоканал»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Алешиной Анастасии Алексеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуем\_\_ в дальнейшем «Поставщик», в лице , действующ на основании , с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании решения закупочной комиссии (протокол от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю дизельную электростанцию номинальной мощностью не менее 60 кВт/75 кВА в погодозащитном капоте 1-ой степени автоматизации (далее – товар) в объеме в соответствиисо спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему договору), а Покупатель обязуется принять товар и оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора. Поставщик обязан поставить товар одной партией.

1.2. Срок поставки товара: не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения договора.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Договору Поставщик предоставляет Покупателю банковскую гарантию, выданную банком, или вносит денежные средства на указанный Покупателем счет.

2.2. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 10 % от начальной (максимальной) цены Договора, а именно: 133 447 (Сто тридцать три тысячи четыреста сорок семь) рублей 13 копеек[[1]](#footnote-1).

2.3. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно.

2.4. В случае предоставления Поставщиком банковской гарантии, срок ее действия должен превышать срок действия Договора, но не менее, чем на один месяц. Обеспечение исполнения Договора предоставляется на срок исполнения основного обязательства Поставщика, при этом гарантийный срок не включается в срок действия обеспечения исполнения Договора.

2.5. В случае внесения Поставщиком денежных средств на указанный счет, Покупатель обязуется возвратить Поставщику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, не позднее 15 (пятнадцати) банковских дней с момента полного исполнения данным участником своих обязательств по Договору по требованию (заявлению) Исполнителя.

2.6. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Покупателю обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

2.7. Если в случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по условиям настоящего Договора, были начислены штрафы и пени, то обеспечение исполнения Договора возвращается Поставщику за вычетом всех сумм штрафов и пеней. В случае если общая сумма взыскиваемых с Поставщика штрафов и пеней превышает размер (сумму) обеспечения исполнения Договора, то оставшаяся сумма штрафов и пеней вычитается из суммы оплаты за поставленные по Договору товары. Если Поставщиком обеспечение исполнения Договора было представлено в форме банковской гарантии, то сумма штрафов и пеней вычитается из суммы оплаты за поставленные по Договору товары, а при отсутствии оплаты за поставленные по Договору товары, Заказчик предъявляет требование по банковской гарантии, если Поставщик добровольно не оплатил штрафы и пени в установленные уведомлением (требованием, претензией) о начислении штрафных санкций сроки. Согласие Поставщика на осуществление Заказчиком вышеуказанных действий не требуется.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_ коп., в том числе НДС 20% или НДС не облагается. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой товара, в том числе стоимость товара, сертификацию, страхование, маркировку, хранение, тару, затаривание, упаковку, погрузку, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, разгрузку в месте поставки, программирование и пусконаладочные работы, гарантийное обслуживание, а также расходы, связанные с уплатой всех пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством, а также иные расходы, необходимые для надлежащего исполнения договора.

3.2. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, а также Положением о закупке Покупателя.

3.3. Оплата по настоящему договору производится Покупателем единовременным платежом на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре после поставки последним всего количества товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления счета, счета-фактуры и на основании подписанной Сторонами товарной накладной, акта сдачи – приемки товара, при отсутствии у Покупателя претензий и замечаний по количеству и качеству поставленного товара.

3.4. Моментом исполнения Покупателем обязанности по оплате товара признается момент списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3.5. К отношениям сторон по настоящему договору не применяются положения параграфа 3 Гл. 42 Гражданского Кодекса РФ о товарном и коммерческом кредите.

3.6. В случае, если поставка товара будет осуществляться отдельными частями, входящими в комплект, оплата товара производится Покупателем только после отгрузки последней части, входящей в комплект.

4. КАЧЕСТВО, ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА

4.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ и подтверждаться представленными Поставщиком сертификатами соответствия. При передаче товара Поставщик передаёт Покупателю правила эксплуатации товара (Паспорт), иные документы, в которых Производителем товара указаны правила использования товара, условия предоставления гарантийного обслуживания.

4.2. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 месяцев или 2000 м/ч (в зависимости какое событие наступит раньше) с момента подписания акта сдачи-приема товара. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара и соответствие товара требованиям, утвержденным для данного вида товаров, а также сертификатам соответствия. При обнаружении в период гарантийного срока дефектов в поставленном товаре, поставщик обязуется за свой счет произвести гарантийный ремонт, а также устранение всех недостатков и дефектов товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3. Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара. При этом упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от всякого рода повреждений и порчи при ее перевозке и длительном хранении.

4.4. В случае, если по своему характеру товар не требует затаривания и (или) упаковки, Поставщик отгружает его без затаривания и (или) упаковки.

4.5. Товар, его упаковка и тара должны содержать необходимую маркировку.

4.6. В каждое упакованное или затаренное место отгрузки Поставщик обязан вложить документ, удостоверяющий наименование, количество и качество отгружаемого товара.

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Доставка товара и выполнение работ по настоящему договору осуществляется Поставщиком по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, № 52, Поставка должна быть осуществлена в рабочее время Покупателя: в пн-чт с 08.00 до 17.00, пт с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (местное время).

5.2. Отгрузочно-погрузочные работы со склада Поставщика осуществляются последним собственными силами и за свой счет.

5.3. Право собственности на товар, риск случайной утраты или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент его передачи.

5.4. Приемка товара по качеству и количеству производится Покупателем в соответствии со ст. 513 ГК РФ. При обнаружении несоответствия качества, количества и комплектности, Покупатель приостанавливает приемку и составляет акт, в котором указывает количество осмотренного товара и характер выявленных при приемке дефектов, иных несоответствий. После этого вызывает для участия (устно, электронной почтой, факсом) в продолжение приемки товара и составления двухстороннего акта представителя Поставщика. При отказе Поставщика направить своего представителя или непредставлении указанным выше способом ответа по вызову, Покупатель вправе закончить приемку товара и составить акт в одностороннем порядке или с привлечением эксперта торгово-промышленной палаты.

5.5. Аналогичным образом Покупатель действует при обнаружении скрытых недостатков товара в период гарантийного срока. При уклонении Поставщика от участия в составлении двухстороннего акта, недостатки фиксируются и акт Покупателем составляется с обязательным участием эксперта Торгово-промышленной палаты.

5.6. Покупатель, которому поставлен товар ненадлежащего качества, вправе предъявить Поставщику требования о:

- соразмерном уменьшении покупной цены;

- безвозмездном устранении недостатков товара в разумный срок;

- возмещении своих расходов на устранение недостатков товара, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленного товара, без промедления заменит поставленный товар товаром надлежащего качества.

5.7. Поставщик обязуется предоставить Покупателю:

- товарную накладную формы ТОРГ-12 – оригинал;

- счет-фактуру – оригинал;

- товарно-транспортную накладную (ж/д квитанцию, авианакладную, иной перевозочный документ) – копию;

- сертификат (паспорт) качества – копию;

- сертификат соответствия – копию (в случае, если товары подлежат обязательной сертификации);

- упаковочный лист – копию (по необходимости).

5.8. Моментом перехода права собственности и рисков случайной гибели или случайного повреждения товара считается момент фактической передачи товара Покупателю самим Поставщиком или получение Покупателем товара от транспортной компании (перевозчика).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренного Договором, размер штрафа устанавливается в следующем размере: 1000 рублей.

6.3. За каждый факт неисполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем размере: 1000 рублей.

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени учетной ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.

6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.7. В случае несвоевременного выставления счета-фактуры (авансового счета-фактуры) Поставщиком в адрес Покупателя Поставщик по требованию Покупателя выплачивает последнему штраф в размере 0,2 % от суммы несвоевременно предъявленного счета-фактуры (при наличии НДС).

7. ФОРС – МАЖОР

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры по исполнению настоящего Договора решаются в претензионном порядке. Срок для рассмотрения претензий – 10 (десять) календарных дней с момента ее получения.

8.2. Споры, вытекающие из настоящего договора, которые не могут быть разрешены в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.2. Стороны признают действительными до получения оригиналов документы (договор, приложения к нему, гарантийные письма и др.), полученные путем посредством факсимильной связи, по электронной почте, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми Договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего Договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю подлежат передаче путем:

- почтовой связи по адресу Стороны, указанному в настоящем договоре;

- электронной связи по адресам:

Для Покупателя: [bervodokanal@bk.ru](mailto:bervodokanal@bk.ru).

Для Поставщика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ему вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями сторон.

10.4. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:

- Приложение № 1 «Спецификация».

- Приложение № 2 «Техническое задание».

- Приложение № 3 «Акт сдачи-приемки товара».

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Покупатель | |  | Поставщик | |
| МУП БВКХ «Водоканал» | |  |  | |
| 623700, Свердловская обл., г. Березовский,  ул. Ленина, д. 52, конт. тел. 8 (34369) 4-40-10 | |  |  | |
| ИНН/КПП | 6604017216/667801001 |  | ИНН/КПП |  |
| Р/с | 40702810416300112315 |  | Р/с |  |
| Банк | Уральский Банк ПАО «СБЕРБАНК» г. Екатеринбург |  | Банк |  |
| БИК | 046577674 |  | БИК |  |
| Кор.сч. | 30101810500000000674 |  | Кор.сч. |  |
| Директор МУП БВКХ «Водоканал» | |  |  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Алешина А.А. / | |  |  | |

Приложение № 1 к Договору

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СПЕЦИФИКАЦИЯ** | | | | | |
| Покупатель, его адрес:  МУП БВКХ «Водоканал» 623700, Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина, 52 | | | | | |
| Поставщик, его адрес: | | | | | |
| № п/п | Наименование продукции  (Тип, марка, класс, сортность) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., с НДС (руб.) | Сумма, с НДС 20%  (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Дизельная электростанция номинальной мощностью не менее 60 кВт/75 кВА в погодозащитном капоте 1-ой степени автоматизации | Компл. | 1 |  |  |
| **Всего:** | | | | |  |

Покупатель Поставщик

МУП БВКХ «Водоканал»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Алешина А.А.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Приложение № 2 к Договору № \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_ г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку дизельной электростанции номинальной мощностью не менее 60 кВт/75 кВА

в погодозащитном капоте 1-ой степени автоматизации.

1. **Наименование объекта закупки:** Поставка дизельной электростанции номинальной мощностью не менее 60 кВт/75 кВА в погодозащитном капоте 1-ой степени автоматизации.
2. **Количество поставляемого товара:** Дизельная электростанция в погодозащитном капоте – 1 шт.
3. **Назначение товара:** Электростанция предназначена для питания электроэнергией потребителей трехфазным переменным электрическим током (400В, 50 Гц).
4. **Общие требования к товару:** Готовая к установке дизельная электростанция в погодозащитном кожухе, соответствующая комплектации и техническим характеристикам.
5. **Комплектация и технические характеристики:**

5.1. В состав дизель-генераторной установки (электроагрегата дизельного) входят следующие сборочные единицы:

- двигатель дизельный с навесным оборудованием;

- силовой генератор;

- сварная стальная рама с виброгасящими опорами;

- система смазки с водомасляным радиатором и фильтром;

- система охлаждения с водяным радиатором и крыльчаткой обратного действия;

- система впуска с воздушным фильтром;

- системы выпуска с глушителем и искрогасителем;

- шкаф управления электроагрегатом на базе электронного контроллера;

- система электростартерного пуска;

- топливный бак в раме (200л);

- дизельный предпусковой подогреватель охлаждающей жидкости;

- аккумуляторные батареи с комплектом проводов и клеммников (132А\*ч)\*2 шт;

- погодозащитный капот;

- заправка технологическими жидкостями (масло, антифриз);

- паспорт на дизельный электроагрегат;

- протокол испытаний;

- сертификат соответствия дизельной электростанции ГОСТ 12.1.003-83; ГОСТ 13822-82; ГОСТ Р 53174-2008; ГОСТ 51317.6.4-2009; ГОСТ Р 51317.6.3-2009

5.2. Основные параметры и габаритные размеры должны соответствовать величинам, указанным

в таблицах 1;1.1;1.2.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование параметра дизель-генераторная установка (электроагрегат дизельный)** | | **Ед. изм.** | **Значение** |
| Номинальная мощность | | кВт/кВА | Не менее 60/75 |
| Род тока | |  | Переменный трехфазный |
| Номинальное напряжение | | В | 400 |
| Номинальная частота | | Гц | 50 |
| Номинальный коэффициент мощности cos φ | |  | 0,8 |
| Номинальная сила тока | | А | не менее 108 |
| Частота вращения коленчатого вала двигателя | | об/мин | 1500 |
| Расход топлива при 75% мощности | | л/час | Не более 13,7 |
| Расход топлива при 100% мощности | | л/час | Не более 18 |
| Заправочные емкости | Интегрированный бак | л | Не менее 200 |
| Система охлаждения | л | Не более 33 |
| Система смазки | л | Не более 21 |
| Габаритные размеры | Длина | мм | Не более 2900 |
| Ширина | мм | Не более 1300 |
| Высота | мм | Не более 2300 |

Таблица 1.1 Двигатель

|  |  |
| --- | --- |
| Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный |
| Номинальная мощность | Не менее 132 кВт |
| Рабочий объём двигателя | Не менее 11,15 л |
| Масса двигателя (без масла и ОЖ) | Не менее 800 кг |

Таблица 1.2 Силовой генератор

|  |  |
| --- | --- |
| Тип генератора переменного электрического тока | 3-фазный, 4-полюсной, синхронный,  бесщеточный, одноопорный (1 подшипник),  50Гц, 400/230В |
| Номинальная мощность | Не менее 60 кВт/75кВА |
| Коэффициент мощности, cos φ | 0,8 |
| КПД генератора, при 100% мощности | 90,2% |
| КПД генератора, при 75% мощности | 90,5% |
| Система возбуждения | Самовозбуждение |
| Автоматический регулятор напряжения (AVR) | HVR-11,1-фазное считывание выходного  напряжения |
| Точность регулирования напряжения | не более ± 1% |
| Допустимая перегрузка по току | до 1 часа (каждые 6 ч) - 110%  до 2 минут - 150%  до 10 секунд – 300% |
| Ток короткого замыкания (симметричное, 3-  фазное) | 300% (3 х Inom), 10 с |
| Обмотки генератора | 12 проводов, «шаг 2/3»,  схема соединения – «звезда»,  тропическая защита обмоток |
| Степень защиты | IP23 |
| Класс изоляции | Н |

5.3. Требования к системе управления: Система управления дизель-генераторной установки основана на базе программируемого контроллера.

Система управления дизельной электростанции предусматривает работу ДГУ по 1-ой степени автоматизации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 8528-4, ГОСТ Р 51321.1-2000.

Контроллер должен содержать следующие функции:

- многофункциональный ЖК-дисплей (не менее 8 строк информации, инфо-графика)

- полностью русифицированный интерфейс

- мембранные влагозащищенные кнопки - простое управление всеми функциями ДЭС

- независимый программируемый таймер – для тестирования, поддержания готовности ДЭС (с заданием даты, периодичности и длительности запуска/остановки ДЭС)

- автоматическая задержка отключения ДЭС с регулируемым периодом охлаждения

- системный журнал событий не менее 119 сообщений

- автоматическая остановка ДЭС

- аварийная защита двигателя и генератора

- отдельная кнопка аварийного останова ДЭС

- счетчик запусков / остановов ДЭС

- счетчик наработки моточасов

- защита доступа с помощью пароля

- класс защиты лицевой панели – не менее IP 65

- автомат защиты генератора

Шкаф управления электростанции должен обеспечивать / позволяет:

- подключаться к основной сети, питающей потребителя, и производить постоянный мониторинг параметров сетевой шины;

- работать в сетях с "глухозаземлённой" нейтралью;

- управлять электроагрегатом в "ручном" режиме по программе, установленной в контроллере;

- осуществлять измерение и индикацию текущих значений параметров дизельного двигателя;

- осуществлять измерение и индикацию текущих значений качества вырабатываемой генератором электроэнергии;

- обеспечивать безопасную и надёжную работу электроагрегата;

- прекращать работу при аварийных режимах работы электроагрегата;

- сигнализировать о причине прекращения работы;

- компенсировать саморазряд аккумуляторных батарей;

5.4. Исполнение дизельного электроагрегата в погодозащитном капоте. Погодозащитный капот представляет собой силовой каркас из металлического окрашенного профиля толщиной не менее 1,5 мм, с проемами для вентиляции и защитными жалюзи, запираемые эргономические дверцы, обеспечивающие доступ ко всем основным узлам ДЭС для их осмотра, эксплуатации и сервисного обслуживания. Герметичный ввод для силового кабеля. Возможна эксплуатация ДЭС при умеренно-холодной температуре окружающего воздуха (до -10 ℃) без использования дополнительных средств подогрева. Наличие креплений для погрузки ДЭС манипулятором.

**6. Требования к документации:** Оборудование должно быть укомплектовано соответствующими документами:

- паспортом;

- инструкцией по наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию;

- протокол испытаний.

**7. Начальная (максимальная) цена договора:** Начальная (максимальная) цена договора составляет 1 334 471 (Один миллион триста тридцать четыре тысячи четыреста семьдесят один) рубль 33 копейки, в том числе НДС 20%. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой товара, в том числе стоимость товара, сертификацию, страхование, маркировку, хранение, тару, затаривание, упаковку, погрузку, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, разгрузку в месте поставки, гарантийное обслуживание, а также расходы, связанные с уплатой всех пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством, а также иные расходы, необходимые для надлежащего исполнения договора. Цена договора является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, указанных в документации о закупке, а также в соответствии с действующим законодательством.

**8. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам):** Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленными, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам. Оборудование должно удовлетворять требованиям, предъявленным к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам, техническим условиям. Товар должен иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. В случае поставки импортного оборудования данные документы должны быть переведены на русский язык.

**9. Требование к упаковке и транспортировке товара:** Упаковка должна обеспечивать сохранность товара в процессе его транспортирования.

**10. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара:** Качество товара должно соответствовать требованиям «Правилам устройства электроустановок», «Правилам технической эксплуатации электростанций и сетей» и «Межотраслевым правилам по охране труда (правилам безопасности) электроустановок» и требованиям ГОСТ12.2.007.0-75 или технических условий изготовителей, что должно быть подтверждено паспортами качества, предоставляемых Поставщиком Покупателю.

- Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим законодательством РФ.

- Товар не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

- Товар является новым, не бывшим в эксплуатации, не смонтированный ранее.

**11. Срок (период) поставки товара:** Не позднее25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения договора.

**12. Место поставки товара:** Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, дом № 52. Поставщик обязан уведомить заказчиказа два рабочих дня о дате готовности товарапо телефону:+7 (34369) 4-40-10, с последующим письменным подтверждением на адрес электронной почты: [bervodokanal@bk.ru](mailto:bervodokanal@bk.ru).

**13.** **Порядок сдачи-приемки товара:** Приемка товара по количеству и комплектности осуществляется Покупателем в день поставки. Приемка товара по качеству осуществляется Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки товара. О выявленных несоответствиях или недостатках товара Покупатель обязан незамедлительно письменно уведомить Поставщика.

**14. Форма, сроки и порядок оплаты товара:** Оплата по настоящему договору производится Покупателем единовременным платежом на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре после поставки последним всего количества товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления счета, счета-фактуры и на основании подписанной Сторонами товарной накладной, акта сдачи – приемки товара, при отсутствии у Покупателя претензий и замечаний по количеству и качеству поставленного товара.

**15. Гарантийные обязательства:** Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 месяцев или 2000 м/ч (в зависимости какое событие наступит раньше) с момента подписания акта сдачи-приема товара. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара и соответствие товара требованиям, утвержденным для данного вида товаров, а также сертификатам соответствия. При обнаружении в период гарантийного срока дефектов в поставленном товаре, поставщик обязуется за свой счет произвести гарантийный ремонт, а также устранение всех недостатков и дефектов товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Покупатель Поставщик

МУП БВКХ «Водоканал»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Алешина А.А.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Приложение № 3 к Договору

№ \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_ г.

ОБРАЗЕЦ

Акт сдачи – приемки товара

МУП БВКХ «Водоканал», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Алешиной А.А., действующей на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_, именуем\_\_\_\_ в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующ\_\_\_ на основании \_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_ г. Поставщик выполнил обязательства по поставке дизельной электростанции номинальной мощностью не менее 60 кВт/75 кВА в погодозащитном капоте 1-ой степени автоматизации (далее – Товар) (в полном объеме/частично).
2. Приемка поставленного Товара по объему, составу, содержанию, срокам, качеству и соответственно условиям, указанным в Договоре, соответствует (не соответствует) требованиям Договора.
3. Товар поставлен «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_ г.
4. Недостатки поставленного Товара (выявлены/не выявлены)
5. К настоящему Акту прилагаются следующие документы:

а) счет-фактура от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_ г., № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

б) товарная накладная по форме ТОРГ-12 (или УПД) от «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. № \_\_\_;

в) документы, подтверждающие качество поставленного Товара (и иные документы от Поставщика).

Покупатель Поставщик

МУП БВКХ «Водоканал»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Алешина А.А.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

1. В случае если участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации. В таком случае размер обеспечения исполнения Договора составит 200 170 руб. 70 коп., что составляет 15 % от начальной (максимальной) цены договора. [↑](#footnote-ref-1)