ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) по объекту

«Насосная станция II-го подъема по адресу Свердловская область,

г. Берёзовский, п. Монетный, ул. Рудничная, д.51, Лит.Б»

| № п/п | Содержание | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | Инженерные изыскания, разработка проектной документации на реконструкцию насосной станции 2-го подъема воды, с получением положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации. |
| 2 | Наименование и местонахождение объекта | Насосная станция 2-го подъема «Лесхоз», расположенная по адресу: Свердловская область, г. Берёзовский, п. Монетный, ул. Рудничная, д.51, Лит.Б |
| 3 | Назначение объекта | Подготовка и транспортировка воды в п. Монетный Березовского городского округа Свердловской области. Производительность насосной станции: Среднее потребление воды 330 м3/сут |
| 4 | Цель выполнения работ | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию насосной станции 2-го подъема в части установки здания блочно-модульной насосной станции и трех резервуаров запаса воды по 400 м3 каждый. |
| 5 | Сведение об участке строительства и планировочных ограничений | Проектирование осуществляется в пределах существующей площадки и охранных зон насосной станции 2-го подъема, которая расположена на земельном участке по адресу: Свердловская область, г. Берёзовский, п. Монетный, ул. Рудничная, дом №51, с кадастровым номером 66:35:0207019:431. Площадь земельного участка – 5 261 м2. Категория земель: земли населенных пунктов, Разрешенное использование (назначение) участка: под объект инженерной инфраструктуры - здание хлораторной и насосной 2-го подъема. |
| 6 | Планировочные ограничения | Ограничения и охранные зоны инженерно-технических сооружений и сетей принять по результатам проведения инженерных изысканий и действующих нормативных документов. |
| 7 | Требования к инженерным изысканиям | Инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и археологические изыскания выполнить в объеме, требуемом для разработки проектной документации и прохождения Государственной экспертизы. Объем и детальность инженерных изысканий должны соответствовать СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». До начала производства работ по инженерным изысканиям подготовить и согласовать с Заказчиком задание на проведение инженерных изысканий и программу инженерных изысканий. |
| 8 | Этапы работ | I Этап: Инженерные изыскания: Разработка задания и программы на проведение инженерных изысканий и согласование их с Заказчиком. Сбор исходных данных для проектирования. Выполнение работ по инженерным изысканиям с оформлением отчетов установленной формы. II Этап: Разработка проектно-сметной документации: Разработка и согласование с Заказчиком основных технических решений. Разработка проектно-сметной документации в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». III Этап: Сопровождение государственной экспертизы выполненной проектно-сметной документации. |
| 9 | Идентификация зданий и сооружений объекта капитального строительства по уровню ответственности, классу опасности | Объект не принадлежит к опасным объектам (ст.4 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Федеральный закон от 30.12.2009№ 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013); ст. №48.1, п.10.1 «Градостроительного кодекса РФ»). В соответствии с идентификационными признаками зданий и сооружений, указанных в части 7 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ и пункте 10.1 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований» уровень ответственности зданий - нормальный уровень ответственности. |
| 10 | Стадийность проектирования | Проектная документация в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». |
| 11 | Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком | 1. Договор аренды земельного участка №М-12333/1 от 08.11.2018 г. 2. Градостроительный план земельного участка, оформленный в установленном порядке; 3. ТУ на присоединение к трубопроводу водоснабжения от скважины 1-РЭ; 4. ТУ на присоединение к трубопроводу подачи воды к п. Монетный; 5. ТУ на электроснабжение; 6. ТУ на диспетчеризацию; 7. Письмо от ближайшей пожарной части, с указанием наименования подразделения пожарной охраны, которой предусматривается организовать тушение возможного пожара на проектируемом объекте, места их дислокации, расстояние до проектируемого объекта, численность и наличие специальной пожарной техники. |
| 12 | Основные требования к проектируемой насосной станции | Здание насосной 2-го подъема отдельно-стоящее блочно-модульного исполнения. Конструктив здания – каркас из металла и ограждающие конструкции из сэндвич-панелей с несгораемым утеплителем. - степень огнестойкости – II; - категория по взрывопожарной и пожарной опасности – В. Производительность насосной – 45 м3/ч. Диапазон производительности – 8-45 м3/ч. Количество устанавливаемых насосов – 4 шт. Напор насосов – определить проектом. Предусмотреть место для размещения дополнительных 2 насосов. Управление насосами предусмотреть с использованием преобразователей частоты с чередованием работы каждого насоса по наработке по моточасам. Предусмотреть водоподготовку с использованием дезинфектанта пролонгированного действия (диоксид хлора). В насосной станции предусмотреть байпас для свободного прохождения воды минуя насосы. Выполнить проектирование внутриплощадочных сетей в границах проектирования. Спроектировать внутриплощадочные сети так, чтобы трубопровод со скважины мог быть использован как для наполнения резервуара, так и через байпас, минуя насосы. Предусмотреть 3 резервуара по 400 м3 каждый. |
| 13 | Границы проектирования | Существующая площадка с охранными зонами насосной станции 2-го подъема. |
| 14 | Прочие требования | В случае получения отрицательного заключения Государственной экспертизы на проектно-сметную документацию, Подрядчик производит повторное прохождение Государственной экспертизы за свой счет. Проектные решения при выборе оборудования и технологических схем согласовывать с Заказчиком. 3. Оборудование должно быть сертифицировано в установленном порядке и иметь соответствующие разрешения на применение. 4. При проектировании учесть требования постановления правительства РФ №925 от 16.09.2016 и пункт 7.2 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства РФ Д.Н. Козака от 01.11.2019 №ДКП-П9-206пр. |
| 15 | Требования к подрядной организации | Должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, что подтверждается выпиской по форме, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 г. N 58. |
| 16 | Требования к форматам документации | 1. Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре электронной копии на флеш-карте (USB-накопителе). Документация предоставляется Заказчику в форматах: - PDF. - Текстовая часть – DOC (MS Word); - Графическая часть – TIFF, PDF, DWG (AutoCad); - Таблицы данных – DOC (MS Word), XLS (MS Excel) |
| 17 | Сроки выполнения работ | 1. Предпроектное обследование, включая выполнение инженерных изысканий – в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня заключения договора. 2. Разработка проектно-сметной документации и передача ее на согласование Заказчику – в течение 40 (Сорока) календарных дней со дня заключения договора. 3. Передача проектно-сметной документации в Государственную экспертизу - не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня заключения договора. 4. Получение положительного заключения Государственной экспертизы, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости и предоставление результата работ Заказчику - не позднее 90 (Девяноста) календарных дней со дня заключения договора. |

Разработал: 																	А.А. Кушкин

Согласовано: 																А.П. Арефьев